## L1 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Ottobre 2017
Report Mensile - L1 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 1 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.5062 | 100 |  | 9.3793 | 100 |  | 34.5113 | 100 |  | 0.024619 | 100 |  | 2.2597 | 100 |  | 0.44089 | 100 |  | 0.16245 | 100 |  | 0.06755 | 100 |  | 9.8402 | 100 |  | 14.3566 | 100 |  | 123.23 | 100 |  | 999.093 | 100 |  | 125.5315 | 100 |  | 1018.1606 | 100 | 48 | 24 | 502.3
02 |  | 2.4484 | 100 |  | 7.8915 | 100 |  | 30.6267 | 100 |  | 0.1037 | 100 |  | 2.0765 | 100 |  | 0.57887 | 100 |  | 0.2332 | 100 |  | 0.15134 | 100 |  | 9.7664 | 100 |  | 14.325 | 100 |  | 122.6315 | 100 |  | 1001.0246 | 100 |  | 119.6261 | 100 |  | 1016.2902 | 100 | 48 | 24 | 477.5
03 |  | 2.3853 | 100 |  | 7.6793 | 100 |  | 33.5827 | 100 |  | 0.14352 | 100 |  | 1.93 | 100 |  | 0.69658 | 100 |  | 0.16607 | 100 |  | 0.16601 | 100 |  | 9.4723 | 100 |  | 14.3201 | 100 |  | 120.9667 | 100 |  | 998.4649 | 100 |  | 117.4131 | 100 |  | 1015.8436 | 100 | 33 | 14.55 | 325.1
04 |  | 2.5707 | 100 |  | 9.6519 | 100 |  | 34.264 | 100 |  | 0.13688 | 100 |  | 2.0274 | 100 |  | 0.74631 | 100 |  | 0.14662 | 100 |  | 0.084959 | 100 |  | 8.8508 | 100 |  | 14.2292 | 100 |  | 119.7803 | 100 |  | 1002.1725 | 100 |  | 118.4017 | 100 |  | 996.3405 | 100 | 48 | 24 | 482.3
05 |  | 2.3546 | 100 |  | 10.5558 | 100 |  | 33.0533 | 100 |  | 0.12416 | 100 |  | 2.0174 | 100 |  | 0.64099 | 100 |  | 0.15422 | 100 |  | 0.084207 | 100 |  | 8.7075 | 100 |  | 14.5706 | 100 |  | 122.814 | 100 |  | 994.9003 | 100 |  | 121.4712 | 100 |  | 1000.3204 | 100 | 48 | 24 | 530.2
06 |  | 2.3658 | 100 |  | 10.1608 | 100 |  | 32.8036 | 100 |  | 0.13586 | 100 |  | 2.0124 | 100 |  | 0.51797 | 100 |  | 0.14832 | 100 |  | 0.080058 | 100 |  | 8.7599 | 100 |  | 13.9743 | 100 |  | 122.6419 | 100 |  | 988.6521 | 100 |  | 121.673 | 100 |  | 1002.4002 | 100 | 48 | 24 | 502.5
07 |  | 2.3064 | 100 |  | 12.3268 | 100 |  | 31.3498 | 100 |  | 0.17889 | 100 |  | 1.9506 | 100 |  | 0.47331 | 100 |  | 0.16723 | 100 |  | 0.12012 | 100 |  | 8.2802 | 100 |  | 14.696 | 100 |  | 123.5372 | 100 |  | 996.5394 | 100 |  | 124.8157 | 100 |  | 997.1273 | 100 | 48 | 24 | 545
08 |  | 2.3379 | 100 |  | 10.8416 | 100 |  | 33.4986 | 100 |  | 0.21591 | 100 |  | 1.9311 | 100 |  | 0.43542 | 100 |  | 0.15469 | 100 |  | 0.18939 | 100 |  | 8.1846 | 100 |  | 14.6672 | 100 |  | 123.5413 | 100 |  | 992.7893 | 100 |  | 123.31 | 100 |  | 1009.2463 | 100 | 48 | 24 | 542.6
09 |  | 2.3739 | 100 |  | 13.9412 | 100 |  | 32.6066 | 100 |  | 0.19915 | 100 |  | 1.9498 | 100 |  | 0.45335 | 100 |  | 0.16136 | 100 |  | 0.13697 | 100 |  | 8.3041 | 100 |  | 14.7304 | 100 |  | 122.9913 | 100 |  | 994.8514 | 100 |  | 122.513 | 100 |  | 1005.1659 | 100 | 48 | 24 | 535.7
10 |  | 2.3921 | 100 |  | 15.8549 | 100 |  | 32.5289 | 100 |  | 0.12271 | 100 |  | 1.9776 | 100 |  | 0.58804 | 100 |  | 0.17623 | 100 |  | 0.11497 | 100 |  | 8.403 | 100 |  | 14.6811 | 100 |  | 122.9237 | 100 |  | 996.9166 | 100 |  | 124.3861 | 100 |  | 1002.6283 | 100 | 48 | 24 | 547.7
11 |  | 2.3492 | 100 |  | 15.2338 | 100 |  | 28.8563 | 100 |  | 0.16172 | 100 |  | 1.9634 | 100 |  | 0.44923 | 100 |  | 0.18535 | 100 |  | 0.27507 | 100 |  | 8.4237 | 100 |  | 14.7876 | 100 |  | 123.0074 | 100 |  | 1000.6183 | 100 |  | 125.0729 | 100 |  | 1002.5945 | 100 | 48 | 24 | 556.9
12 |  | 2.2195 | 100 |  | 17.3027 | 100 |  | 28.3681 | 100 |  | 0.16947 | 100 |  | 1.9915 | 100 |  | 0.48762 | 100 |  | 0.17844 | 100 |  | 0.28331 | 100 |  | 8.53 | 100 |  | 14.7817 | 100 |  | 123.0273 | 100 |  | 1002.2099 | 100 |  | 124.7033 | 100 |  | 1007.6506 | 100 | 48 | 24 | 540.2
13 |  | 2.4146 | 100 |  | 12.6814 | 100 |  | 32.4772 | 100 |  | 0.18081 | 100 |  | 1.9591 | 100 |  | 0.46729 | 100 |  | 0.16927 | 100 |  | 0.095413 | 100 |  | 8.3927 | 100 |  | 14.3263 | 100 |  | 122.8713 | 100 |  | 1004.0205 | 100 |  | 124.1654 | 100 |  | 1005.4951 | 100 | 48 | 24 | 531.5
14 |  | 2.4429 | 100 |  | 12.0993 | 100 |  | 33.9939 | 100 |  | 0.069923 | 100 |  | 1.9429 | 100 |  | 0.45908 | 100 |  | 0.1479 | 100 |  | 0.12642 | 100 |  | 8.3223 | 100 |  | 14.5543 | 100 |  | 123.5476 | 100 |  | 1005.3244 | 100 |  | 123.9655 | 100 |  | 1009.5362 | 100 | 48 | 24 | 517.1
15 |  | 2.4402 | 100 |  | 11.2673 | 100 |  | 33.806 | 100 |  | 0.15022 | 100 |  | 1.9341 | 100 |  | 0.45859 | 100 |  | 0.15004 | 100 |  | 0.094806 | 100 |  | 8.2713 | 100 |  | 14.545 | 100 |  | 124.3014 | 100 |  | 1005.9259 | 100 |  | 124.0599 | 100 |  | 1012.4418 | 100 | 48 | 24 | 544.2
16 |  | 2.3168 | 100 |  | 10.1412 | 100 |  | 34.3085 | 100 |  | 0.2253 | 100 |  | 1.9357 | 100 |  | 0.41076 | 100 |  | 0.14394 | 100 |  | 0.12224 | 100 |  | 8.2632 | 100 |  | 14.6924 | 100 |  | 124.3909 | 100 |  | 1005.0712 | 100 |  | 123.9228 | 100 |  | 990.3289 | 100 | 48 | 24 | 536.3
17 |  | 2.3906 | 100 |  | 12.8559 | 100 |  | 33.4532 | 100 |  | 0.1771 | 100 |  | 1.9594 | 100 |  | 0.44714 | 100 |  | 0.16177 | 100 |  | 0.17105 | 100 |  | 8.4159 | 100 |  | 14.4889 | 100 |  | 123.1189 | 100 |  | 1002.4638 | 100 |  | 126.0726 | 100 |  | 1006.8793 | 100 | 48 | 24 | 533.5
18 |  | 2.4008 | 100 |  | 12.1478 | 100 |  | 33.2788 | 100 |  | 0.085231 | 100 |  | 1.9746 | 100 |  | 0.42498 | 100 |  | 0.16032 | 100 |  | 0.046519 | 100 |  | 8.4689 | 100 |  | 14.1368 | 100 |  | 121.5484 | 100 |  | 997.4182 | 100 |  | 122.9644 | 100 |  | 1011.0271 | 100 | 48 | 24 | 511.2
19 |  | 2.38 | 100 |  | 13.7567 | 100 |  | 33.6492 | 100 |  | 0.060422 | 100 |  | 1.9576 | 100 |  | 0.4197 | 100 |  | 0.1522 | 100 |  | 0.22719 | 100 |  | 8.4273 | 100 |  | 14.2602 | 100 |  | 122.039 | 100 |  | 996.3304 | 100 |  | 124.8945 | 100 |  | 999.564 | 100 | 48 | 24 | 521.7
20 |  | 2.3574 | 100 |  | 15.6508 | 100 |  | 33.4086 | 100 |  | 0.20867 | 100 |  | 1.9734 | 100 |  | 0.42087 | 100 |  | 0.16388 | 100 |  | 0.14817 | 100 |  | 8.5881 | 100 |  | 13.8964 | 100 |  | 121.8112 | 100 |  | 997.9544 | 100 |  | 125.9133 | 100 |  | 998.5811 | 100 | 48 | 24 | 525.1
21 |  | 2.4452 | 100 |  | 13.1996 | 100 |  | 33.201 | 100 |  | 0.07678 | 100 |  | 1.9863 | 100 |  | 0.38501 | 100 |  | 0.16189 | 100 |  | 0.12289 | 100 |  | 8.6047 | 100 |  | 14.2763 | 100 |  | 123.2342 | 100 |  | 997.8074 | 100 |  | 127.2274 | 100 |  | 1006.2167 | 100 | 48 | 24 | 530.4
22 |  | 2.4473 | 100 |  | 13.554 | 100 |  | 34.0367 | 100 |  | 0.22807 | 100 |  | 1.9573 | 100 |  | 0.35637 | 100 |  | 0.15606 | 100 |  | 0.18891 | 100 |  | 8.4006 | 100 |  | 14.6085 | 100 |  | 123.5114 | 100 |  | 990.5651 | 100 |  | 126.1867 | 100 |  | 1001.2171 | 100 | 48 | 24 | 544.9
23 |  | 2.4311 | 100 |  | 14.4223 | 100 |  | 33.3472 | 100 |  | 0.1157 | 100 |  | 2.0047 | 100 |  | 0.32091 | 100 |  | 0.17496 | 100 |  | 0.12015 | 100 |  | 8.5209 | 100 |  | 14.0954 | 100 |  | 124.3661 | 100 |  | 992.1526 | 100 |  | 128.7577 | 100 |  | 995.3018 | 100 | 48 | 24 | 557.1
24 |  | 2.4105 | 100 |  | 13.0106 | 100 |  | 33.8407 | 100 |  | 0.12551 | 100 |  | 1.9562 | 100 |  | 0.36786 | 100 |  | 0.16461 | 100 |  | 0.077206 | 100 |  | 8.4697 | 100 |  | 14.2233 | 100 |  | 124.2165 | 100 |  | 997.7324 | 100 |  | 128.241 | 100 |  | 993.6931 | 100 | 48 | 24 | 547.7
25 |  | 2.4217 | 100 |  | 13.7593 | 100 |  | 34.0809 | 100 |  | 0.13625 | 100 |  | 1.9737 | 100 |  | 0.35328 | 100 |  | 0.14915 | 100 |  | 0.17435 | 100 |  | 8.4287 | 100 |  | 14.3921 | 100 |  | 124.4563 | 100 |  | 1002.7478 | 100 |  | 127.9519 | 100 |  | 992.4305 | 100 | 48 | 24 | 568.9
26 |  | 2.3779 | 100 |  | 13.8729 | 100 |  | 33.4446 | 100 |  | 0.13156 | 100 |  | 2.0092 | 100 |  | 0.42872 | 100 |  | 0.14924 | 100 |  | 0.098717 | 100 |  | 8.4399 | 100 |  | 14.1984 | 100 |  | 123.8782 | 100 |  | 1003.134 | 100 |  | 125.974 | 100 |  | 1009.8778 | 100 | 48 | 24 | 540
27 |  | 2.4267 | 100 |  | 12.7834 | 100 |  | 33.0707 | 100 |  | 0.25055 | 100 |  | 1.9787 | 100 |  | 0.3361 | 100 |  | 0.15609 | 100 |  | 0.069342 | 100 |  | 8.4568 | 100 |  | 14.1367 | 100 |  | 124.7402 | 100 |  | 995.3435 | 100 |  | 126.6459 | 100 |  | 997.474 | 100 | 48 | 24 | 533.4
28 |  | 2.3986 | 100 |  | 12.403 | 100 |  | 33.5929 | 100 |  | 0.16764 | 100 |  | 1.9823 | 100 |  | 0.32139 | 100 |  | 0.15417 | 100 |  | 0.13887 | 100 |  | 8.3293 | 100 |  | 14.2347 | 100 |  | 125.3945 | 100 |  | 995.856 | 100 |  | 125.9461 | 100 |  | 996.4443 | 100 | 48 | 24 | 528.4
29 |  | 2.394 | 100 |  | 14.5713 | 100 |  | 33.8285 | 100 |  | 0.12039 | 100 |  | 1.9551 | 100 |  | 0.31354 | 100 |  | 0.15662 | 100 |  | 0.066463 | 100 |  | 8.3197 | 100 |  | 14.2115 | 100 |  | 124.8621 | 100 |  | 985.085 | 100 |  | 125.793 | 100 |  | 999.9928 | 100 | 48 | 24 | 585.3
30 |  | 2.3604 | 100 |  | 14.0444 | 100 |  | 33.2861 | 100 |  | 0.17716 | 100 |  | 1.9605 | 100 |  | 0.29151 | 100 |  | 0.14277 | 100 |  | 0.14785 | 100 |  | 8.3475 | 100 |  | 14.018 | 100 |  | 124.1699 | 100 |  | 992.7582 | 100 |  | 123.0727 | 100 |  | 1003.8269 | 100 | 48 | 24 | 517.3
31 |  | 2.3816 | 100 |  | 13.71 | 100 |  | 33.6824 | 100 |  | 0.12623 | 100 |  | 1.9922 | 100 |  | 0.32203 | 100 |  | 0.15112 | 100 |  | 0.13602 | 100 |  | 8.5222 | 100 |  | 14.247 | 100 |  | 124.9953 | 100 |  | 1001.2187 | 100 |  | 125.9016 | 100 |  | 992.4869 | 100 | 48 | 24 | 541.5
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.3952 | 100 |  | 12.655 | 100 |  | 33.0213 | 100 |  | 0.14616 | 100 |  | 1.9838 | 100 |  | 0.44305 | 100 |  | 0.16125 | 100 |  | 0.13278 | 100 |  | 8.5557 | 100 |  | 14.3768 | 100 |  | 123.3318 | 100 |  | 997.9673 | 100 |  | 124.4768 | 100 |  | 1002.986 | 100 | 1473 | 734.55 | 16303.5
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/11/2017 01:12:21
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## L2 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Ottobre 2017
Report Mensile - L2 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossido Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 2 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
02 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
17 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
18 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
20 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 0.77393 | 100 |  | 8.1295 | 100 |  | 27.337 | 100 |  | 0.6595 | 100 |  | 0.042081 | 100 |  | 1.5672 | 100 |  | 0.26024 | 100 |  | 4.697 | 100 |  | 10.4346 | 100 |  | 10.4068 | 100 |  | 103.1856 | 100 |  | 983.9856 | 100 |  | 125.6413 | 100 |  | 920.9501 | 100 | 21 | 9 | 206.2
30 |  | 2.2046 | 100 |  | 8.5796 | 100 |  | 30.3553 | 100 |  | 0.49876 | 100 |  | 0.059656 | 100 |  | 1.3408 | 100 |  | 0.13607 | 100 |  | 0.71437 | 100 |  | 9.8351 | 100 |  | 11.1096 | 100 |  | 109.0997 | 100 |  | 992.1129 | 100 |  | 132.3083 | 100 |  | 958.0031 | 100 | 48 | 24 | 465.5
31 |  | 5.9896 | 100 |  | 14.2011 | 100 |  | 27.7334 | 100 |  | 0.46671 | 100 |  | 0.23463 | 100 |  | 2.2764 | 100 |  | 0.12122 | 100 |  | 0.82205 | 100 |  | 9.9916 | 100 |  | 10.871 | 100 |  | 110.9794 | 100 |  | 1000.5451 | 100 |  | 125.8697 | 100 |  | 963.5958 | 100 | 40 | 18 | 342.5
Limite Giorno: |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 109 | 51 | 1014.2
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/11/2017 01:13:57
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## L3 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Ottobre 2017
Report Mensile - L3 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 3 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3257 | 100 |  | 13.4159 | 100 |  | 32.1047 | 100 |  | 0.35343 | 100 |  | 1.8971 | 100 |  | 0.34988 | 100 |  | 0.13848 | 100 |  | 0.60663 | 100 |  | 8.3703 | 100 |  | 15.4507 | 100 |  | 124.988 | 100 |  | 998.6729 | 100 |  | 118.844 | 100 |  | 1109.4379 | 100 | 48 | 24 | 552.1
02 |  | 2.3206 | 100 |  | 14.1817 | 100 |  | 33.5104 | 100 |  | 0.29704 | 100 |  | 1.8288 | 100 |  | 0.3737 | 100 |  | 0.12796 | 100 |  | 0.64978 | 100 |  | 8.4471 | 100 |  | 15.2381 | 100 |  | 125.011 | 100 |  | 1000.7706 | 100 |  | 116.9037 | 100 |  | 1091.0135 | 100 | 48 | 24 | 531.2
03 |  | 2.3392 | 100 |  | 14.825 | 100 |  | 29.753 | 100 |  | 0.25005 | 100 |  | 1.4886 | 100 |  | 0.48123 | 100 |  | 0.13449 | 100 |  | 0.66744 | 100 |  | 8.302 | 100 |  | 15.1371 | 100 |  | 125.2827 | 100 |  | 997.6906 | 100 |  | 116.9593 | 100 |  | 1088.7273 | 100 | 48 | 24 | 532.6
04 |  | 2.363 | 100 |  | 13.6372 | 100 |  | 33.3376 | 100 |  | 0.23801 | 100 |  | 1.4653 | 100 |  | 0.4708 | 100 |  | 0.12691 | 100 |  | 0.64156 | 100 |  | 8.41 | 100 |  | 15.2166 | 100 |  | 124.991 | 100 |  | 1001.796 | 100 |  | 119.2624 | 100 |  | 1092.7267 | 100 | 48 | 24 | 536
05 |  | 2.3383 | 100 |  | 11.8812 | 100 |  | 33.7526 | 100 |  | 0.28854 | 100 |  | 1.5059 | 100 |  | 0.42287 | 100 |  | 0.13775 | 100 |  | 0.65353 | 100 |  | 8.4437 | 100 |  | 15.2059 | 100 |  | 125.0173 | 100 |  | 994.6012 | 100 |  | 121.0216 | 100 |  | 1094.5772 | 100 | 48 | 24 | 555.1
06 |  | 2.4262 | 100 |  | 13.5813 | 100 |  | 32.8242 | 100 |  | 0.37077 | 100 |  | 1.7793 | 100 |  | 0.39611 | 100 |  | 0.14285 | 100 |  | 0.46763 | 100 |  | 8.3566 | 100 |  | 15.1652 | 100 |  | 125.005 | 100 |  | 988.2452 | 100 |  | 120.2422 | 100 |  | 1088.7665 | 100 | 48 | 24 | 537.8
07 |  | 2.3699 | 100 |  | 12.6473 | 100 |  | 32.3347 | 100 |  | 0.29053 | 100 |  | 1.6626 | 100 |  | 0.35181 | 100 |  | 0.13067 | 100 |  | 0.70014 | 100 |  | 8.203 | 100 |  | 14.9843 | 100 |  | 124.9797 | 100 |  | 996.3292 | 100 |  | 118.2951 | 100 |  | 1105.6895 | 100 | 48 | 24 | 521.2
08 |  | 2.9197 | 100 |  | 11.5695 | 100 |  | 34.9446 | 100 |  | 0.3489 | 100 |  | 2.1694 | 100 |  | 0.3478 | 100 |  | 0.20721 | 100 |  | 0.53533 | 100 |  | 8.1072 | 100 |  | 15.5311 | 100 |  | 124.6784 | 100 |  | 992.4336 | 100 |  | 116.4623 | 100 |  | 1103.2771 | 100 | 48 | 24 | 545.3
09 |  | 2.3585 | 100 |  | 12.3035 | 100 |  | 33.0553 | 100 |  | 0.39606 | 100 |  | 1.645 | 100 |  | 0.35185 | 100 |  | 0.13049 | 100 |  | 0.54454 | 100 |  | 8.1701 | 100 |  | 15.5675 | 100 |  | 125.014 | 100 |  | 994.5248 | 100 |  | 117.4449 | 100 |  | 1106.0232 | 100 | 48 | 24 | 551.3
10 |  | 2.3369 | 100 |  | 10.931 | 100 |  | 31.8065 | 100 |  | 0.28695 | 100 |  | 1.632 | 100 |  | 0.35344 | 100 |  | 0.13296 | 100 |  | 0.65855 | 100 |  | 8.16 | 100 |  | 15.6614 | 100 |  | 124.9787 | 100 |  | 996.6082 | 100 |  | 116.9463 | 100 |  | 1111.6937 | 100 | 48 | 24 | 569.5
11 |  | 2.3217 | 100 |  | 12.7863 | 100 |  | 32.1813 | 100 |  | 0.31088 | 100 |  | 1.6823 | 100 |  | 0.32755 | 100 |  | 0.13856 | 100 |  | 0.57515 | 100 |  | 8.2328 | 100 |  | 15.6071 | 100 |  | 124.9931 | 100 |  | 1000.2805 | 100 |  | 117.7397 | 100 |  | 1084.9752 | 100 | 48 | 24 | 566.1
12 |  | 2.3105 | 100 |  | 14.3898 | 100 |  | 32.8129 | 100 |  | 0.35147 | 100 |  | 1.8172 | 100 |  | 0.32834 | 100 |  | 0.14094 | 100 |  | 0.61592 | 100 |  | 8.1416 | 100 |  | 15.5157 | 100 |  | 124.9919 | 100 |  | 1001.7824 | 100 |  | 117.5303 | 100 |  | 1079.8725 | 100 | 48 | 24 | 537.4
13 |  | 2.2976 | 100 |  | 13.1059 | 100 |  | 33.5482 | 100 |  | 0.31955 | 100 |  | 1.8318 | 100 |  | 0.28502 | 100 |  | 0.13716 | 100 |  | 0.58579 | 100 |  | 8.2068 | 100 |  | 15.4194 | 100 |  | 124.9921 | 100 |  | 1003.5544 | 100 |  | 118.1622 | 100 |  | 1086.8789 | 100 | 48 | 24 | 531.4
14 |  | 2.273 | 100 |  | 13.1096 | 100 |  | 32.6226 | 100 |  | 0.28998 | 100 |  | 1.8599 | 100 |  | 0.28205 | 100 |  | 0.13755 | 100 |  | 0.62024 | 100 |  | 8.3493 | 100 |  | 15.545 | 100 |  | 125.011 | 100 |  | 1004.8091 | 100 |  | 119.7628 | 100 |  | 1090.1262 | 100 | 48 | 24 | 550.4
15 |  | 2.2616 | 100 |  | 10.7273 | 100 |  | 32.9919 | 100 |  | 0.1999 | 100 |  | 1.7931 | 100 |  | 0.28691 | 100 |  | 0.12451 | 100 |  | 0.46514 | 100 |  | 8.1564 | 100 |  | 15.4894 | 100 |  | 124.9385 | 100 |  | 1005.3526 | 100 |  | 116.2102 | 100 |  | 1094.4932 | 100 | 48 | 24 | 534.9
16 |  | 2.3097 | 100 |  | 10.7749 | 100 |  | 33.6009 | 100 |  | 0.18747 | 100 |  | 1.5686 | 100 |  | 0.26005 | 100 |  | 0.12472 | 100 |  | 0.42921 | 100 |  | 8.0103 | 100 |  | 15.4806 | 100 |  | 125.0044 | 100 |  | 1004.5392 | 100 |  | 115.3611 | 100 |  | 1098.5011 | 100 | 48 | 24 | 533.4
17 |  | 2.4223 | 100 |  | 10.9506 | 100 |  | 31.7899 | 100 |  | 0.38889 | 100 |  | 1.5182 | 100 |  | 0.2984 | 100 |  | 0.14075 | 100 |  | 0.54878 | 100 |  | 8.0937 | 100 |  | 15.1328 | 100 |  | 124.7462 | 100 |  | 1002.0516 | 100 |  | 115.5862 | 100 |  | 1092.0423 | 100 | 48 | 24 | 501.3
18 |  | 2.3363 | 100 |  | 10.7848 | 100 |  | 32.774 | 100 |  | 0.36221 | 100 |  | 1.4137 | 100 |  | 0.27453 | 100 |  | 0.12893 | 100 |  | 0.62243 | 100 |  | 8.1823 | 100 |  | 15.1976 | 100 |  | 124.9685 | 100 |  | 997.1812 | 100 |  | 117.8599 | 100 |  | 1091.5553 | 100 | 48 | 24 | 532.8
19 |  | 2.3048 | 100 |  | 13.5486 | 100 |  | 32.415 | 100 |  | 0.23719 | 100 |  | 1.4346 | 100 |  | 0.24469 | 100 |  | 0.14185 | 100 |  | 0.65974 | 100 |  | 8.4362 | 100 |  | 14.783 | 100 |  | 124.9521 | 100 |  | 996.2787 | 100 |  | 118.8496 | 100 |  | 1080.5422 | 100 | 48 | 24 | 528.6
20 |  | 2.319 | 100 |  | 12.8674 | 100 |  | 31.8788 | 100 |  | 0.22436 | 100 |  | 1.628 | 100 |  | 0.28896 | 100 |  | 0.14934 | 100 |  | 0.68373 | 100 |  | 8.31 | 100 |  | 14.8713 | 100 |  | 124.9682 | 100 |  | 998.2484 | 100 |  | 118.6398 | 100 |  | 1084.2764 | 100 | 48 | 24 | 529.4
21 |  | 2.373 | 100 |  | 11.2867 | 100 |  | 35.649 | 100 |  | 0.35446 | 100 |  | 1.5083 | 100 |  | 0.3078 | 100 |  | 0.14352 | 100 |  | 0.57952 | 100 |  | 8.1396 | 100 |  | 15.4507 | 100 |  | 124.9675 | 100 |  | 998.0877 | 100 |  | 117.6968 | 100 |  | 1084.761 | 100 | 48 | 24 | 546.7
22 |  | 2.3944 | 100 |  | 12.0392 | 100 |  | 32.4196 | 100 |  | 0.24598 | 100 |  | 1.5153 | 100 |  | 0.26328 | 100 |  | 0.1366 | 100 |  | 0.60869 | 100 |  | 7.9794 | 100 |  | 15.5839 | 100 |  | 124.9486 | 100 |  | 990.8293 | 100 |  | 114.4573 | 100 |  | 1094.8784 | 100 | 48 | 24 | 533.6
23 |  | 2.3939 | 100 |  | 13.5644 | 100 |  | 33.4498 | 100 |  | 0.23557 | 100 |  | 1.5335 | 100 |  | 0.22273 | 100 |  | 0.15504 | 100 |  | 0.6588 | 100 |  | 8.1105 | 100 |  | 15.1035 | 100 |  | 124.9994 | 100 |  | 992.417 | 100 |  | 117.5315 | 100 |  | 1103.3916 | 100 | 48 | 24 | 556.8
24 |  | 2.3585 | 100 |  | 12.8176 | 100 |  | 33.736 | 100 |  | 0.19348 | 100 |  | 1.5683 | 100 |  | 0.22426 | 100 |  | 0.15607 | 100 |  | 0.63608 | 100 |  | 8.3404 | 100 |  | 14.9588 | 100 |  | 125.0087 | 100 |  | 997.5717 | 100 |  | 120.3507 | 100 |  | 1094.7112 | 100 | 48 | 24 | 544.9
25 |  | 2.8483 | 100 |  | 10.4867 | 100 |  | 40.5679 | 100 |  | 0.25213 | 100 |  | 1.781 | 100 |  | 0.23212 | 100 |  | 0.14132 | 100 |  | 0.59261 | 100 |  | 8.4832 | 100 |  | 14.7472 | 100 |  | 125.0067 | 100 |  | 1002.8253 | 100 |  | 121.8968 | 100 |  | 1096.0247 | 100 | 48 | 24 | 559.3
26 |  | 4.0606 | 100 |  | 10.925 | 100 |  | 50.993 | 100 |  | 0.23073 | 100 |  | 2.476 | 100 |  | 0.25246 | 100 |  | 0.15057 | 100 |  | 0.51657 | 100 |  | 8.5664 | 100 |  | 14.7209 | 100 |  | 126.9444 | 100 |  | 1003.2599 | 100 |  | 120.735 | 100 |  | 1093.3909 | 100 | 48 | 24 | 539
27 |  | 2.3349 | 100 |  | 12.2401 | 100 |  | 33.3774 | 100 |  | 0.23305 | 100 |  | 1.8403 | 100 |  | 0.19775 | 100 |  | 0.14699 | 100 |  | 0.57154 | 100 |  | 8.3152 | 100 |  | 14.8348 | 100 |  | 125.0049 | 100 |  | 995.3984 | 100 |  | 119.2279 | 100 |  | 1093.9358 | 100 | 48 | 24 | 532.6
28 |  | 2.3144 | 100 |  | 12.0674 | 100 |  | 32.9702 | 100 |  | 0.24831 | 100 |  | 1.8744 | 100 |  | 0.19269 | 100 |  | 0.1572 | 100 |  | 0.5226 | 100 |  | 8.3029 | 100 |  | 14.8473 | 100 |  | 125.1097 | 100 |  | 996.0133 | 100 |  | 118.9056 | 100 |  | 1091.7437 | 100 | 48 | 24 | 541.3
29 |  | 2.3304 | 100 |  | 12.7899 | 100 |  | 32.5381 | 100 |  | 0.2917 | 100 |  | 1.7359 | 100 |  | 0.17086 | 100 |  | 0.14442 | 100 |  | 0.65034 | 100 |  | 8.3875 | 100 |  | 14.7875 | 100 |  | 124.9822 | 100 |  | 985.3651 | 100 |  | 117.5675 | 100 |  | 1090.7997 | 100 | 48 | 24 | 556.3
30 |  | 2.3278 | 100 |  | 10.8758 | 100 |  | 30.9745 | 100 |  | 0.075594 | 100 |  | 1.673 | 100 |  | 0.18171 | 100 |  | 0.13491 | 100 |  | 0.50822 | 100 |  | 8.9642 | 100 |  | 14.2927 | 100 |  | 125.0037 | 100 |  | 992.843 | 100 |  | 116.9286 | 100 |  | 1080.0028 | 100 | 48 | 24 | 491.4
31 |  | 2.3233 | 100 |  | 10.4113 | 100 |  | 31.1181 | 100 |  | 0.2173 | 100 |  | 1.6362 | 100 |  | 0.19365 | 100 |  | 0.12836 | 100 |  | 0.56824 | 100 |  | 8.7924 | 100 |  | 14.2648 | 100 |  | 125.0021 | 100 |  | 1001.4093 | 100 |  | 116.9096 | 100 |  | 1104.1311 | 100 | 48 | 24 | 511.4
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.4295 | 100 |  | 12.3072 | 100 |  | 33.6075 | 100 |  | 0.27647 | 100 |  | 1.7021 | 100 |  | 0.29727 | 100 |  | 0.14094 | 100 |  | 0.59176 | 100 |  | 8.3055 | 100 |  | 15.1546 | 100 |  | 125.0481 | 100 |  | 997.799 | 100 |  | 118.0739 | 100 |  | 1093.6441 | 100 | 1488 | 744 | 16691.1
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/11/2017 01:15:33
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## Rifiuti
a2a Ambiente - Termovalorizzatore Silla2 Milano
Mese: Ottobre 2017
Rifiuti termovalorizzati
RSU inc.
Giorno | t
01 | 1054.4
02 | 1008.7
03 | 857.7
04 | 1018.3
05 | 1085.3
06 | 1040.3
07 | 1066.2
08 | 1087.9
09 | 1087
10 | 1117.2
11 | 1123
12 | 1077.6
13 | 1062.9
14 | 1067.5
15 | 1079.1
16 | 1069.7
17 | 1034.8
18 | 1044
19 | 1050.3
20 | 1054.5
21 | 1077.1
22 | 1078.5
23 | 1113.9
24 | 1092.6
25 | 1128.2
26 | 1079
27 | 1066
28 | 1069.7
29 | 1347.8
30 | 1474.2
1395.4
Media Mese: | 1097.0581